ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«САЛАВАТГАЗОНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Установка очистки сульфидно-щелочных стоков НПЗ и завода «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Блок очистки фенолов от стоков

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Перечень параметров АСУ ТП

50-11-Н-721-АТХ.ПП

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«САЛАВАТГАЗОНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Установка очистки сульфидно-щелочных стоков НПЗ и завода «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Блок очистки фенолов от стоков

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Перечень параметров АСУ ТП

50-11-Н-721-АТХ.ПП

Главный инженер проекта					          С.В. Кузнецов

2012

| Содержание | Лист |
| --- | --- |
| Перечень параметров АСУТП Таблица регистрации изменений | 3 |

Перечень параметров АСУТП. Блок очистки фенолов от стоков

| Наименование контура | Позиция прибора | Тип сигнала | Номер кабеля | Номера цепей | Значение измеряемого параметра | Шкала прибора | Тип прибора | РСУ, ПАЗ, № шкафа | Барьер искрозащиты (категория зоны) | Предупр. сигнализация, наим L | Предупр. сигнализация, наиб H | Блокировка, наим LL | Блокировка, наиб HH | Описание сигн. и блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Температура подшипника насоса Н-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура подшипника насоса Н-1/2 | TIRA 107 | Ai (4-20 мА HART) | 107 | 1071 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/2 |
| Температура подшипника насоса Н-1/2 | TIRA 107 | Ai (4-20 мА HART) | 107 | 1072 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/2 |
| Температура подшипника насоса Н-1/2 | TIRA 108 | Ai (4-20 мА HART) | 108 | 1081 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/2 |
| Температура подшипника насоса Н-1/2 | TIRA 108 | Ai (4-20 мА HART) | 108 | 1082 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/2 |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 103 | Ai (4-20 мА HART) | 103 | 1031 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/3 |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 103 | Ai (4-20 мА HART) | 103 | 1032 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/3 |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 111 | Ai (4-20 мА HART) | 111 | 1111 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/3 |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 111 | Ai (4-20 мА HART) | 111 | 1112 | до 100°C | - | КТХК 01.03-020-DK2-И-C10-5,0-120 |  | - | - | 80 °С | - | 100 °С | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. При температуре подшипника при 100°C отключается насос Н-1/3 |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 501/3 | Ai (4-20 мА HART) | K501/3-1 | 501/3-1 | до 100°C | - |  |  | - | - | - | - | - | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 501/3 | Ai (4-20 мА HART) | K501/3-1 | 501/3-2 | до 100°C | - |  |  | - | - | - | - | - | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 501/3 | Ai (4-20 мА HART) | K501/3-1 | 501/3-3 | до 100°C | - |  |  | - | - | - | - | - | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Температура подшипника насоса Н-1/3 | TE 501/3 | Ai (4-20 мА HART) | K501/3-1 | 501/3-4 | до 100°C | - |  |  | - | - | - | - | - | При температуре подшипника 80°C включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 407 | Di (24В, DC ) | 407 | 407+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 407 | Di (24В, DC ) | 407 | 407- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 408 | Di (24В, DC ) | 408 | 408+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 408 | Di (24В, DC ) | 408 | 408- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 409 | Di (24В, DC ) | 409 | 409+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 409 | Di (24В, DC ) | 409 | 409- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 410 | Di (24В, DC ) | 410 | 410+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 410 | Di (24В, DC ) | 410 | 410- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 411 | Di (24В, DC ) | 411 | 411+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 411 | Di (24В, DC ) | 411 | 411- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 412 | Di (24В, DC ) | 412 | 412+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 412 | Di (24В, DC ) | 412 | 412- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 413 | Di (24В, DC ) | 413 | 413+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 413 | Di (24В, DC ) | 413 | 413- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 414 | Di (24В, DC ) | 414 | 414+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 414 | Di (24В, DC ) | 414 | 414- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 415 | Di (24В, DC ) | K415-1 | 415+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 415 | Di (24В, DC ) | K415-1 | 415- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 416 | Di (24В, DC ) | K416-1 | 416+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 416 | Di (24В, DC ) | K416-1 | 416- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 418 | Di (24В, DC ) | K418-2 | 418+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 418 | Di (24В, DC ) | K418-2 | 418- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 418 | Di (24В, DC ) | K418-1 | 418+ |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |
| Уровень в бачке торцевого уплотнения насосов Н-1/1,2,3 | LA 418 | Di (24В, DC ) | K418-1 | 418- |  | - |  |  | + (IIA T3) | - | - | - | - | Включается световая и звуковая сигнализация на АРМ оператора. |

Примечания:

1. Значения уставок для уровнемеров приведены в «%» и «мм», рассчитанных от шкалы прибора.

2. * - номера тэгов присваиваются разработчиком АСУТП.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |