ГПКИ "ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Пособие к ГОСТ 21.408-93

РМ4-2-96

Дата введения 01.09.96

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным проектным и конструкторским институтом "Проектмонтажавтоматика" 

Исполнители: Н.А. Рыжов, А.М. Гуров
2. ВЗАМЕН РМ4-2-92
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта

	ВСН 516-91
	1.4, 2.1, 2.7

	ВСН 519-90
	1.4

	ГОСТ 2.113-75
	3.4.6

	ГОСТ 2.303-68
	2.11

	ГОСТ 2.304-81
	2.12

	ГОСТ 2.305-68
	2.5.2

	ГОСТ 2.306-68
	2.5.2

	ГОСТ 2.316-68
	2.14

	ГОСТ 2.701-84
	3.4.1

	ГОСТ 2.710-81
	3.3.10, 3.3.11, 3.4.4

	ГОСТ 2.721-74
	2.5.4

	ГОСТ 2.722-68
	3.1.5

	ГОСТ 2.732-68
	3.1.5

	ГОСТ 2.741-68
	3.1.5

	ГОСТ 2.780-68
	3.4.2

	ГОСТ 2.782-68
	3.4.2

	ГОСТ 2.785-70
	3.4.2

	ГОСТ 2.788-74
	3.4.2

	ГОСТ 2.789-74
	3.4.2

	ГОСТ 2.790-74
	2.5.2

	ГОСТ 2.791-74
	2.5.2

	ГОСТ 2.792-74
	2.5.2

	ГОСТ 2.793-79
	2.5.2

	ГОСТ 2.794-79
	2.5.2

	ГОСТ 2.795-80
	2.5.2

	ГОСТ 7.12-93
	2.14

	ГОСТ 8.417-81
	3.2.8

	ГОСТ 21.101-93
	2.14, 4.13, 4.15

	ГОСТ 21.205-93
	2.5.2

	ГОСТ 21.206-93
	2.5.2

	ГОСТ 21.401-88
	1.5, 5.1

	ГОСТ 21.404-85
	2.6, 2.10, 2.11, 3.1.5, 3.3.2, 3.3.12, 4.11

	ГОСТ 21.408-93
	Вводная часть, 1.2, 5.1, 5.5

	ГОСТ 21.606-95
	2.5.1

	ГОСТ 21.609-83
	2.5.1

	ГОСТ 34.201-89
	Вводная часть

	ГОСТ 14202-69
	2.5.2

	Об. 89КБМ
	2.7

	РД 50-34.698-90
	3.12

	РТМ 36.22.8-90
	4.10

	РМ4-6-92 ч. III
	4.9

	РМ4-36-85
	4.7

	РМ4-52-80 ч. III
	4.7

	РМ4-52-91 ч. V
	4.7

	РМ4-59-95
	Вводная часть, 1.7, 2.1, 2.10, 4.12

	РМ4-106-91
	3.3.10, 3.3.11, 3.4.1, 3.4.4

	РМ4-206-95
	3.3.5

	РМ4-239-91
	1.9

	РМ4-261-91
	3.4.1

	СНиП 3.05.07-85
	Вводная часть, 1.4


Настоящее пособие (РМ) содержит методические рекомендации по проектированию схем автоматизации и структурных схем контуров контроля и управления, включаемых в состав рабочей документации систем автоматизации (СА) по рекомендациям ГОСТ 21.408 и РМ4-59. Эти рекомендации применимы также при разработке указанных схем на стадии "проект (рабочий проект)", а также для схем автоматизации и структурных схем контуров контроля и управления при разработке документации технического обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) по ГОСТ 34.201. При разработке РМ учтены также требования и рекомендации стандартов, утвержденных после выхода ГОСТ 21.408.
Рекомендации пособия применяют при разработке СА объектов, на которые распространяются требования СНиП 3.05.07 и ГОСТ 21.408. (Уточненный перечень объектов - см. РМ4-59, приложение 2). Для остальных объектов настоящее пособие применяют в той мере, в которой оно не противоречит специальным требованиям нормативных документов по созданию СА этих объектов.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Схема автоматизации является основным техническим документом, определяющим структуру (иерархию) пунктов контроля и управления, функции систем контроля и управления автоматизируемого объекта, оснащение СА техническими средствами: приборами и средствами автоматизации, щитами, пультами, вычислительной техникой и т.п.
1.2. Схемы автоматизации разрабатывают на всех стадиях проектирования. Они используются для обоснования основных проектных решений при экспертизе и утверждении проекта (рабочего проекта), для подготовки и производства работ по монтажу и наладке систем автоматизации, обучение операторов-технологов работе на автоматизированной установке.
Схемы автоматизации включают в основной комплект рабочей документации марки А... по ГОСТ 21.408 стадии "рабочая документация". На их основе осуществляется разработка остальной документации этой стадии.
1.3. Схемы автоматизации разрабатываются после изучения технологии производства (или технологии инженерной системы), особенностей его функционирования, действий производственного персонала по пуску, остановке техпроцесса, поддержанию требуемого режима и работе в аварийных ситуациях, правил безопасной эксплуатации и охраны труда конкретного производства (оборудования); задания на автоматизацию объекта, опыта эксплуатации СА на аналогичных действующих объектах.
1.4. Технические решения по автоматизации объекта, отраженные на схемах автоматизации, должны отвечать требованиям СНиП 3.05.07, нормам технологического проектирования конкретного объекта, а также правилам и нормам безопасности и охраны труда для данного производства (например, "Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств").
При строительстве промышленных объектов с применением прогрессивных методов монтажа оборудования технические решения должны предусматривать возможность выполнения работ по монтажу СА этими методами (например, при комплектно-блочном методе строительства объектов следует соблюдать рекомендации ВСН 516, ВСН 519).
1.5. Схему автоматизации допускается совмещать со схемой соединений (монтажной), выполняемой в составе основного комплекта марки ТХ по ГОСТ 21.401, или с другими схемами подобного назначения (например, с схемами инженерных систем). В этом случае следует соблюдать дополнительные рекомендации, приведенные в разделе 5.
1.6. При разработке рабочей документации допускается использовать схемы автоматизации, разработанные на стадии проекта с соблюдением следующих условий:
1) если при утверждении проекта в эти схемы (или соответствующие технологические схемы) не были внесены существенные изменения;
2) если технические решения по автоматизации объекта, отраженные на этих схемах не устарели к моменту разработки рабочей документации.
1.7. Основные правила выполнения схем автоматизации, в том числе при выполнении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами, определены в пособии РМ4-59.
При разработке схем с помощью средств САПР следует соблюдать рекомендации п. 3.1.13 РМ4-59.
1.8. Все приведенные в данном РМ примеры схем автоматизации не могут служить образцами для определения объема автоматизации технологических процессов и состава контуров контроля и управления. Они приведены лишь для иллюстрации методов оформления схем и служить справочными данными не могут.
1.9. Основные термины по СА, оборудованию, коммуникациям, технологическим и инженерным системам приняты по РМ4-239. При этом для краткости изложения различные виды технологического и инженерного оборудования и коммуникаций (трубопроводов, воздухо- и газоходов, водо- и газопроводов и т.п.) - все вместе в целом в дальнейшем называется оборудованием (или ТОУ), а трубопроводные коммуникации - трубопроводами.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1. Схемы автоматизации разрабатывают в целом на технологическую (инженерную) систему или ее часть - технологическую линию, узел, установку или агрегат, аппарат, блок оборудования (см. ВСН 516). В инженерных системах схемы автоматизации разрабатывают отдельно по каждому сооружению внешних сетей (насосной станции, тепловому пункту и т.п.) или по отдельным системам вентиляции, кондиционирования воздуха и др.
Во всех случаях разработки схемы на часть ТОУ производят оценку возможности последующего применения этих схем в других комплектах рабочей документации и (при необходимости) выпускают их по рекомендациям РM4-59, п. 2.12.
2.2. На схеме автоматизации изображают:
1) схему технологического процесса объекта автоматизации - оборудование и коммуникации автоматизируемого объекта (ТОУ);
2) системы автоматизации - контуры контроля, автоматического регулирования и управления и входящие в них технические средства. При этом под контуром контроля, регулирования и управления понимается совокупность отдельных функционально связанных или независимых приборов и других технических средств, выполняющих определенную задачу по контролю, регулированию, сигнализации, управлению и т.п.;
3) линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации в контурах или между контурами (при необходимости);
4) необходимые пояснения (таблицы условных обозначение, применяемости; ссылки на схемы и чертежи смежных комплектов РД, о применяемости повторяющихся элементов схемы и т.п.
2.3. Системы управления электроприводами оборудования, не имеющие связи с контурами контроля и автоматического регулирования физико-химических параметров ТОУ, на схемах автоматизации, как правило, не показывают.
2.4. Схемы автоматизации выполняют двумя способами:
1) развернутый, при котором на схеме изображают состав и место расположения технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления;
2) упрощенный, при котором на схеме изображают основные функции контуров контроля и управления (без выделения входящих в них отдельных технических средств автоматизации и указания места расположения).
2.5. Изображение ТОУ.
2.5.1. ТОУ на схемах автоматизации (не зависимо от способа их выполнения) рекомендуется изображать в соответствии со схемой соединений, принятой в основном комплекте марки ТХ, схемами и чертежами (планами и разрезами) расположения оборудования и трубопроводов других систем, или схемами инженерных систем по стандартам СПДС шестой группы. При этом рекомендуется:
изображать на схеме то оборудование и коммуникации, которые оснащают средствами автоматизации одного контура (или взаимосвязанных контуров), но изображение которых в технологической (инженерной) рабочей документации приведено в разных схемах и чертежах или в разных основных комплектах.
Пример: для ТОУ котельной установки рекомендуется приводить тепловую схему установки по ГОСТ 21.606 и изображать на ней: воздуховоды и газоходы на основании чертежей расположения оборудования, а также газопроводы по чертежам основного комплекта марки ГСВ (по ГОСТ 21.609);
упрощать изображение оборудования, не показывая на схеме оборудование (полностью или отдельные его части), коммуникации и их элементы, которые не оснащаются техническими средствами автоматизации и не влияют на работу СА.
Пример: конденсатоотводчики, глушители шума в сантехсистемах, грязевики, предохранительные устройства.
2.5.2. При отсутствии в основном комплекте марки ТХ схемы соединений (или другого ее аналога) ТОУ изображают с учетом требований следующих стандартов:
- оборудование - по ГОСТ 2.790, ГОСТ 2.791, ГОСТ 2.792, ГОСТ 2.793, ГОСТ 2.794, ГОСТ 2.795, ГОСТ 21.205;
- коммуникации в зависимости от транспортируемых сред в соответствии с приложением 3 ГОСТ 14202;
- пересечения трубопроводных коммуникаций - по ГОСТ 21.206;
- трубопроводную запорную арматуру, используемую в системах автоматизации (не регулирующую) - по ГОСТ 21.205.
При необходимости изображения видов, разрезов и сечений оборудования их выполняют по ГОСТ 2.305, штриховку - по ГОСТ 2.306.
2.5.3. Рядом с изображением технологического оборудования должны быть даны поясняющие надписи (либо наименование оборудования, либо их позиции, если таковые имеются на технологической схеме).
2.5.4. На коммуникациях наносят стрелки по ГОСТ 2.721, указывающие направления потока веществ. Коммуникации, идущие к начальным или конечным аппаратам и устройствам, в которых нет приборов и средств автоматизации, на схеме обрывают. В месте обрыва ставят стрелки и дают пояснение. Пример. "От насосов" или "К фильтру".
2.5.5. На концах линий и коммуникаций, переходящих с одного листа схемы на другой лист или схему, указывают наименования этих линий или присвоенные им обозначения и в скобках - номер листа или обозначение схемы, где показано продолжение этих линий.
2.5.6. Технологическое оборудование допускается не изображать на схеме в случаях, когда точки контроля и управления в технологических цехах немногочисленны (например, в рабочей документации по диспетчеризации). В этом случае, в верхней части схемы вместо изображения технологического оборудования приводят таблицу по рисунку 1, в графах которой указывают наименование оборудования и коммуникаций.

	Вход в цех гидрогенизации

	Исходный продукт
	Азот


Рисунок 1

В этом случае схему автоматизации рекомендуется выполнять развернутым способом.
2.6. Контуры контроля, автоматического регулирования и управления, входящие в них технические средства и одиночные приборы изображают по ГОСТ 21.404. Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов или контуров указывают в верхней части окружности (овала).
Более подробные рекомендации по изображению систем автоматизации, а также линий связи между контурами и отдельными приборами, в зависимости от способа выполнения схем автоматизации, приведены в следующих разделах РМ.
2.7. При разработке схем автоматизации отдельных технологических узлов следует выполнять указания ВСН 516 и применять образцы выполнения схем, приведенные в Об.89КБМ.
2.8. Однотипные объекты управления (отделения, системы, установки, агрегаты, аппараты), не связанные между собой и имеющие одинаковое оснащение системами автоматизации, относящиеся к ним технические средства автоматизации изображают на схемах один раз.
На схемах дают пояснения.
Пример. "Схема составлена для агрегата 1; для агрегатов 2-5 схемы аналогичны".
При выполнении схемы автоматизации на нескольких листах или при разработке схем автоматизации на части технологических систем, на взаимосвязанных схемах (или последующих ее листах) дают соответствующие ссылки.
Пример. "Схему автоматизации компрессора см. 16315-AXT-015" или "Схему автоматизации реактора см. лист 2".
2.9. На схеме автоматизации (на первом листе, если схема выполнена на нескольких листах) дают пояснения, на основании какого документа она разработана.
Пример. "Схема автоматизации разработана на основании схемы 34652-ТХ... "ВНИИВПроект".
2.10. Над основной надписью, по ее ширине, сверху вниз располагают при необходимости таблицу на предусмотренных стандартами условных обозначений. Форма таблицы приведена в РМ-59. Заполнение таблицы рекомендуется производить в следующем порядке:
условные обозначения технологических коммуникаций;
условные обозначения приборов и средств автоматизации, которые не представляется возможным изобразить по действующим стандартам;
буквенно-цифровые сокращения, принятые для условных обозначений отдельных блоков или устройств (или выполняемых ими функций) агрегатированных комплексов, вычислительных машин, комплектов (пунктов) телемеханики и т.п.;
резервные буквенные обозначения, примененные для обозначения отсутствующих в ГОСТ 21.404 контролируемых величин или функциональных признаков приборов.
Примечание. Применение буквы N для обозначения пусковой аппаратуры по ГОСТ 21.404 можно не оговаривать.
2.11. Толщину линий на схеме выбирают на основании требований ГОСТ 2.303 и ГОСТ 21.404.
В частности, рекомендуется использовать линии следующей толщины:
1) контурные (для агрегатов, установки, технологических аппаратов)- 0,2 - 0,5 мм;
2) коммуникаций - 0,5 - 1,5 мм;
3) обозначений приборов и средств автоматизации - 0,5 - 0,6 мм;
4) линий связи - 0,2 - 0,3 мм;
5) прямоугольников, изображающих щиты, пульты, агрегатированные комплексы и т.п. - 0,5 - 1 мм;
6) выносок - 0,2 - 0,3 мм.
При одинаковой толщине линий различного назначения их рекомендуется вычерчивать (для выделения) по толщине в противоположных (большем и меньшем) пределах.
2.12. Размеры цифр и букв для позиций, позиционных обозначений и надписей выбирают на основании ГОСТ 2.304.
Рекомендуется применять следующие размеры шрифта:
1) для позиций - цифры - 3,5 мм; буквы (строчные) - 2,5 мм;
2) для позиционных обозначений - буквы и цифры - 3,5 мм;
3) для пояснительного текста и надписей - 3,5 ... 5 мм.
2.13. Расстояние между параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм.
2.14. Пояснение и текстовые надписи на схеме выполняются согласно требованиям ГОСТ 2.316 и ГОСТ 21.101.
В надписях и текстах не допускаются сокращения слов за исключением общепринятых, а также установленных ГОСТ 7.12 и приложением к ГОСТ 2.316.
3. РАЗВЕРНУТЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Изображение технических средств автоматизации

3.1.1. При развернутом способе на схеме автоматизации изображают все контуры систем автоматизации, входящие в каждый контур приборы и средства автоматизации и место их расположения: на ТОУ, по месту вблизи оборудования и коммуникаций, на устройствах пунктов управления: щитах, постах, пультах, комплексах технических средств и т.п. В составе контуров изображают приборы и средства автоматизации, имеющиеся у заказчика (на складе или демонтируемых при реконструкции СА и используемые в новых системах).
3.1.2. На схемах не приводят вспомогательное оборудование и аппараты, участвующие в реализации функций контроля и управления: реле, аппаратуру электро- и пневмопитания, аппараты подготовки проб для приборов контроля состава и качества вещества и т.п.
3.1.3. Приборы, встраиваемые в технологические коммуникации, показывают в разрыве линии изображения коммуникаций в соответствии с рисунком 2, устанавливаемые на технологическом оборудовании с помощью закладных устройств (бобышек, штуцеров, гильз и т.п.) показывают рядом с изображением этого оборудования или коммуникации - в соответствии с рисунком 3.

	[image: image1.png]&

5




	[image: image2.png]




	Рисунок 2
	Рисунок 3


3.1.4. Остальные технические средства автоматизации показывают условными графическими обозначениями в прямоугольниках, расположенных в нижней части схемы (ниже изображения ТОУ). Каждому прямоугольнику присваивают заголовки по приведенным ниже рекомендациям.
Первым располагает прямоугольник, в котором показаны внещитовые приборы, конструктивно не связанные с технологическим оборудованием с заголовком "Приборы местные", ниже - прямоугольники, в которых показаны щиты и пульты, а также комплексы технических средств (при необходимости).
Заголовки прямоугольников, предназначенных для изображения щитов и пультов, указывают в соответствии с наименованиями, принятыми в эскизных чертежах общих видов, для комплексов технических средств - в соответствии с их записью в спецификации оборудования.
3.1.5. Приборы и средства автоматизации, условные обозначения которых не представляется возможным построить с помощью ГОСТ 21.404, допускается обозначать произвольными условными обозначениями с обязательным пояснением их на схеме. При этом:
для буквенных обозначении измеряемых величин и функциональных признаков приборов используют приведенные в нем резервные буквы;
электроаппараты, включаемые в состав контуров контроля и управления (сигнальные лампы, гудки, звонки), а также электродвигатели приводов оборудования, изображают условными обозначениями по соответствующим стандартам ЕСКД: ГОСТ 2.722, ГОСТ 2.732, ГОСТ 2.741.
3.1.6. Для однотипных технологических объектов (или их частей), имеющих общие щиты, пульты, комплексы с аппаратурой и приборами, на схеме рекомендуется показывать технологическое оборудование одного объекта (части). Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на щите, показывают полностью для всех объектов.
При этом возможны следующие варианты:
- приборы, применяемые для контроля (регулирования) однотипны, контролируемые параметры имеют одинаковые значения; при этом все повторяющиеся приборы показывают на щите один раз, а около их обозначения проставляется количество в штуках (рисунок 4);
- приборы, применяемые для контроля (регулирования) однотипны, контролируемые параметры имеют различные значения; при этом следует показывать на щите все приборы. Около линий связи, соединяющих приборы и средства автоматизации с управляемым объектом (без показанного технологического оборудования), дают пояснения. Пример. "От реакторов 2-3" (рисунок 5).
Пример выполнения схемы автоматизации для однотипных технологических объектов с приборами, устанавливаемыми на общем щите (контролируемые параметры имеют одинаковые значения)

[image: image3.png]wHODLY

e,
bax —@

Sar

X
: Mw .
{@ TR R l:lnm@

Fetr2.

V14
SIGHLRIMY | -/ GO
19009Nd]/ .W\QQUN





Рис. 4
Пример выполнения схемы автоматизации для однотипных объектов с приборами, устанавливаемыми на общем щите (контролируемые параметры имеют различные значения)

[image: image4.png]On wacocob

o

fordesicam
featrap
1 | : ]/bp
'3
b
Bbixod
7pooYA-
Mado"pemx
On pEO'A'mJOf05 2-3
~
] 0] 3]
X of | Y ¢ |3 ¢
S S s | 3 €
I
83 & O &
R
N
\ﬁ RC\ (HC (/RC c\ [#c
q 2% 26 9
3 X
NI
3L





Рис. 5
3.1.7. При использовании многоточечного прибора для контроля какого-либо параметра в нескольких однотипных аппаратах на схеме показывают только один технологический аппарат и один датчик, а около прибора показывают линии связи от остальных датчиков (рисунок 6).
3.1.8. Прямоугольники, изображающие комплексы технических средств (агрегатированных комплексов типа "Номинал", КТС "ЛИУС-2" и др. средств микропроцессорной техники), рекомендуется разделять горизонтальными линиями на части, число которых соответствует количеству блоков или устройств, выполняющих основные функции по обработке информационных сигналов и выдачи сигналов управления. В этом случае кроме наименования всего комплекса рекомендуется приводить сокращенные наименования или типы отдельных его блоков, выполняющих функции измерения, регулирования, сигнализации и др. Указанные наименования или типы блоков наносят с левой стороны прямоугольника рядом с наименованием комплекса (рисунок 7).
Точки входа и выхода сигналов на прямоугольниках соответствующих блоков показывают кружками диаметром 1,5-2 мм. Для удобства пользования схемой и подсчета общего количества используемых, каналов разрешается около кружков указывать количество и буквенно условное обозначение используемых каналов. Принятые условные обозначения блоков и каналов должны быть обязательно пояснены на схеме.
Пример пневматической управляющей установки "Номинал" показан на рисунке 6, в которую входит стойка "Номинал 2", "Номинал 2А" и "Ритминал С3".
Колонка цифр в левой части показывает предельное количество точек, для которых можно реализовать указанные функции, колонка цифр в правой части показывает фактическое количество таких точек, использованных для автоматизации данного технологического процесса выбранными стойками.
Аналогично вышеописанному оформляется схема автоматизации с применением персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ). Примеры выполнения такой схемы приведены на рисунке 8, в приложении 1.

Пример изображения на схеме автоматизации измерения температуры в нескольких однотипных аппаратах с помощью многоточечного прибора

[image: image5.png]fa

peOSPAI0EAMENELS
Conpomu b reHuS

\(50%'05 2-8

O mepnon

v 1%%

Jdo0F

N\

Jo 08

2008

Do 08

JoOF

Jo U8

bak

o 08

174 QOH DLW

wr 7





Рис. 6

Пример выполнения схемы автоматизации с применением пневматического комплекса "Номинал"

[image: image6.png]UexodKsd  r1podyer LoBobed

i —o% ®

&f
,_@_—o 13

|
®
:

28

lorobor
peoykr

Triume ’b’Cuﬂ:Hu'e‘ ro Cobpsiun 32
/

Sroatp & mswy MM curv nevd 8

K owT 170077 € CUTHOTS. /zpev"z»;% 76 ’ ¢

bpokupobua 8
© o 0O Q

Lawpats paporeprb 2o Bysoby 4a
Voerpepobrar serwmsagyy |8 é b
o]

Toeodpozobamue |13 |14

Horrumers P

TUCkperHOS 77 | 76
| o)

T per. € Tenopersey. cuvaps | 12

~ (o WM | Gl oyl Mo || 0 |

VKDmip 20pars COUrvan rped.om 76
5 (),«/pob'ta 8

- 72

(%2l (s A7

/perdro 30bokye /73| 9

Forramo,) &4

Tuccperroe |8





Рис. 7

Пример выполнения схемы автоматизации с применением электронной вычислительной машины (технологическая часть схемы не показана)

[image: image7.png]1 2 3 4 5 6 7

L0

... 3y

/lpudopbs
mecmrbre

Ukap
dnokob

£
&

Hermpambrors
ufum

HL2

O o€
nmustanb b,

Uoppolat . iz

/72Y¥Gmb

I8M

oto—+o

Quecneo





Рис. 8

3.1.9. Устройства телемеханики показывают на схемах также в виде прямоугольников. Эти прямоугольники располагают внутри прямоугольников щитов и местных приборов. Например, контролируемый пункт изображают под прямоугольником "Приборы местные", а пункт управления - в верхней части прямоугольника "Щит диспетчера". При пользовании в проекте нескольких устройств телемеханики каждому устройству присваивается свой отличительный номер. Пример. КП1, КП2, КП3 - контролируемые пункты, ПУ1, ПУ2, ПУ3 - пункты управления. Связь приборов и средств автоматизации с устройствами телемеханики показывают линиями связи. Места входа и выхода линий связи в прямоугольниках комплектов телемеханики показывают кружками диаметром 1,5-2 мм. При необходимости рядом с кружками проставляют условные обозначения, характеризующие виды сигналов.
Пример. ТИ - телеизмерение, ТС - телесигнализация, ТУ - телеуправление и т.д.
Все принятые условные обозначения должны быть расшифрованы на схеме.
3.1.10. Системы управления электроприводами (автоматическое, в т.ч. - программное, многорежимное и др. управление; блокировки по технологическим параметрам; взаимные блокировки электроприводов) допускается:
блокировки при их небольшом объеме (не более 3-4) показывать в виде линий связи между контактными устройствами приборов и приводами оборудования (или между взаимосвязанными приводами) в случае их однозначного воздействия;
при многорежимном управлении электроприводами с большим количеством взаимозависимостей - не изображать блокировки между различным оборудованием, включение и отключение которого производят по различным взаимозависимостям в одном и том же режиме или в разных режимах по нескольким (более 3-4) параметрам или при сложной комбинации включений и отключений взаимосвязанного оборудования. В этом случае приводят указания на обозначения принципиальных электрических схем, в которых отражены все блокировки и режимы;
приводить на поле схемы автоматизации (или последующими ее листами) схемы (таблицы) блокировочных зависимостей;
изображать системы управления по правилам изображения агрегатированных комплексов, средств ЭВМ, телемеханики (см. пп. 3.1.8; 3.1.9).
3.1.11. При расположении изображения щита или комплекса технических средств только на одном листе прямоугольник щита справа замыкается линией. При необходимости изображения их на последующих листах одной схемы или последующих схемах автоматизации изображения этих прямоугольников не замыкается с правой стороны. В этом месте делают соответствующую надпись.
Пример: При расположении изображения щита на трех листах на первом листе делают надпись: "Лист 2", на втором листе - "Лист 3", на третьем листе прямоугольник щита замыкается линией.
Аналогичные надписи выполняют на взаимосвязанных схемах автоматизации, имеющих общие пункты управления. В этом случае вместо номера листа пишут обозначение последующей схемы. Наименование щита, располагаемое слева на листах 2 и 3 или последующих схемах выполняется так же, как на листе 1.
3.1.12. При разработке в рабочей документации сложных многоуровневых систем автоматизации с применением на каждом уровне различного оборудования (например, проектно-компонуемых комплексов для локальных информационно-управляющих систем на нижнем или среднем уровне управления и ПЭВМ - на верхнем) рекомендуется дополнительно разрабатывать схемы структурные комплекса технических средств (КТС). Содержание схемы структурной КТС принимают по РД 50-34.698, пример выполнения схемы приведен в приложении 4.
3.1.13. При разработке проектно-сметной документации систем автоматизации для объектов, проектируемых с применением узлов или блоков агрегатированного оборудования, необходимо дополнительно учитывать следующие указания:
3.1.13.1. Приборы и средства автоматизации, располагаемые на блоке оборудования, изображают на схеме блока (схеме автоматизации, совмещенной схеме с оборудованием блока). Линии связи от приборов на блоке выводят на изображение контура (границы) блока.
Такие схемы могут быть разработаны как в конструкторской документации блока, так и предусмотрены в основных комплектах рабочих чертежей соответствующих ТОУ технологических или инженерных марок, а также разработаны в виде задания (части задания) на изготовление блока.
3.1.13.2. Блоки на схеме автоматизации ТОУ изображают в виде прямоугольника, к которому подведены линии, обозначающие подключаемые к блоку технологические коммуникации (рисунок 8). Внутри прямоугольника приводятся надписи, указывающие наименование и тип блока, а также обозначение схемы автоматизации из конструкторской документации блока или схемы блока по технологической (инженерной) документации.
3.1.13.3. В контуре прямоугольника показываются номера (обозначения) линий связи от приборов, установленных на блоке. Расположение номеров линий связи в прямоугольнике должно соответствовать их расположению на схемах блока. Эти линии соединяют с изображениями приборов и средств автоматизации, расположенные в пунктах управления.
3.1.13.4. Схему автоматизации блока выполняют в виде фрагмента технологической схемы с изображением установленных на блоке приборов и средств автоматизации. Правила изображения технологического оборудования и коммуникаций, а также приборов и средств автоматизации принимают по данному РМ. Линии связи от приборов, входящих в блоки, к приборам и средствам автоматизации, установленным вне блока, рекомендуется выносить на одну-две базовые линии, расположенные (по возможности) ниже технологического оборудования. Концы линий связи маркируют порядковыми номерами слева направо, начиная с цифры 1.

Пример выполнения схемы автоматизации с применением блоков

агрегированного оборудования

[image: image8.png]H3 mennocemu B mennrocembd

———

&

v

Ook cemebbix Hacocol Of 13

780 -01 13AB8C -041
1 2 3 4 5 6

gs°c

MLl VL2 | HL3
®

Uum yrpabreiuid





Рис. 9

3.2. Изображение линий связи

3.2.1. Линии связи между приборами и средствами автоматизации на схеме автоматизации изображаются одной тонкой сплошной линией независимо от вида сигналов и количества проводов или труб.
3.2.2. Подвод линий связи к символу прибора допускается изображать в любой точке окружности (сверху, снизу, сбоку).
3.2.3. Линия связи должны изображаться по возможно кратчайшему расстоянию с минимальным числом изгибов и пересечений.

3.2.4. Допускается пересечение линиями связи изображений технологического оборудования. Пересечение линиями связи обозначений приборов и средств автоматизации не допускается.
3.2.5. При пересечении, ответвлении и слиянии линиями связи следует рассматривать два случая:
1) пересечение (ответвление, слияние) без функционального взаимодействия (без соединения) друг с другом;
2) пересечение (ответвление, слияние) без функционального взаимодействия (с соединением) друг с другом.
В случае функционального взаимодействия (соединения) линий связи в месте пересечения ставится точка.
Примером пересечения (ответвления) линий связи с соединением их и без соединения служит линия блокировки (рисунок 9). Точки ставят в местах пересечения линий блокированных с линиями связи параметров вызывающих останов или запрет пуска компрессора и линий управления электродвигателем компрессора. В местах пересечения линии блокировки с линиями связи параметров, которые подлежат только сигнализации и не вызывают останова компрессора, точка не ставится.
Примером слияния линий связи является изображение обвязки многоточечного прибора для измерения температуры (см. рисунок 6).
3.2.6. Линии связи должны четко отобразить функциональные связи приборов (элементов) от начала прохождения сигнала (воздействия) до конца. При необходимости указания направления передачи сигнала на линиях связи допускается наносить стрелки.
Пример выполнения на схеме автоматизации пересечения линий связи 

с соединением и без соединения друг с другом

[image: image9.png]oy

a2
<o\
7 &
=\
T &1
ot
byow ooy L\A.l_o/ i
angwaingy &
Do & *

®//U ®//zz 5_5//3 ®//z4 ®/7Zf éb’lé'

U2/ 190093/

0d02220UHQY
wrrp





Рис. 10

3.2.7. Для сложных объектов с большим количеством применяемых приборов и средств автоматизации, когда изображение непрерывных линий связи затрудняет чтение схемы, допускается их изображать с разрывом (адресный метод изображения линий связи). Места разрывов линий связи нумеруют арабскими цифрами в порядке их расположения в прямоугольнике с заголовком "Приборы местные" или "Щит..." (рисунок 11).
Допускается комбинированное выполнение линий связи: непрерывными линиями и адресным методом для тех участков схем, где нанесение непрерывных линий затруднительно.
3.2.8. На участках линий связи со стороны приборов, изображенных в прямоугольниках щитов и пультов или прямоугольнике "Приборы местные" слева, непосредственно у подхода их и первому прямоугольнику, указывают предельные рабочие (максимальные или минимальные) значения измеряемых или регулируемых величин параметров. Эти величины указывают в единицах шкалы выбираемого прибора или в соответствии с ГОСТ 8.417 (СТ СЭВ 1052). Разрежение (вакуум) обозначается знаком "минус".
Для приборов, встраиваемых непосредственно в технологическое оборудование и не имеющих линий связи с другими приборами, предельные значения величин параметров указывают рядом с обозначением приборов (см. рисунок 11, T1, поз. обозн. 2.).
3.2.9. Надписи типа "Регулирование" на линиях связи, идущих к регулирующим органам, а также типа "Управление насосом", "Управление вентилятором", "Управление задвижкой" и т.п. на соответствующие линии связи наносить не рекомендуется. При необходимости на линиях связи для систем управления допускается приводить обозначения принципиальных электрических схем управления соответствующими электроприводами (см. п. 3.1.10).
3.2.10. Выносные линии с полками, служащие для записи на них краткого пояснения функций, выполняемых аппаратурой, изображаются как показано на схеме (см. приложение 2).
Пример изображения разрывов линий связи

[image: image10.png]bLak 1

3
80
“«

N Hew oot &W

N
T 0008 \@@I@
N oUWzl @

T BYwed @

BNt VgeIUha





Рис. 11

3.2.11. На концах линий связи, переходящих с одного листа схемы на другой лист или схему, указывают номер листа или обозначение схемы, где показано продолжение этих линий. Такие пояснения дают на каждом из взаимосвязанных листов или схем (см. рисунок 10).
3.3. Позиционные обозначения приборов, средств автоматизации и электроаппаратов

3.3.1. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации должны состоять, как правило, из двух частей: цифрового обозначения, присваиваемого контуру контроля и управления, и буквенного обозначения (прописными буквами русского алфавита), присваиваемых каждому отдельному элементу, входящему в контур в порядке алфавита в зависимости от последовательности прохождения сигнала (от устройства получения информации к устройствам воздействия на управляемый процесс).
3.3.2. При большом количестве приборов и средств автоматизация допускают применение позиционного обозначения, состоящего из буквенно-цифрового обозначения, где первый знак должен соответствовать условному обозначению измеряемой величины по ГОСТ 21.404, последующие знаки - порядковому номеру контура в пределах этой измеряемой величины.
3.3.3. Местным приборам, не входящим в контуры, например, показывающим термометрам, манометрам и т.п., допускается присваивать позиционные обозначения, состоящие только из цифрового обозначения.
3.3.4. Во избежание разночтений буквы "З" и "О", имеющие начертание, похожее на начертание цифр, применять не допускается.
3.3.5. Присвоение позиционных обозначений контурам, а также отдельным приборам и средствам автоматизации рекомендуется производить при записи их в спецификацию оборудования, изделий и материалов в пределах цеха, отделения, системы и т.п. по параметрическим группам в следующей последовательности (см. РM4-206):
1) приборы для контроля и регулирования (температуры, давления и разрежения, расхода, количества, уровня, состава и качества вещества);
2) прочие приборы, регуляторы, комплектные устройства.
3.3.6. Контурам, состоящим из нескольких датчиков и одного вторичного прибора, присваивают позиционное обозначение, содержащее общее цифровое обозначение и несколько буквенных обозначений. При этом одинаковым датчикам следует присваивать одинаковые буквенные обозначения, разным - разные. Вторичному прибору присваивают последующее буквенное обозначение.
3.3.7. Порядок присвоения позиционных обозначений приборам и средствам автоматизации в контурах контроля и управления, функционирующих совместно с техническими средствами управляющего вычислительного комплекса (УВК), принимают в соответствии с вышеприведенными пунктами.
3.3.8. Одинаковым по типам и характеристикам местным приборам рекомендуется присваивать одинаковые позиционные обозначения независимо от места их установки.
3.3.9. Одинаковым контурам и их элементам, установленным на однотипном оборудовании, присваивают одинаковые позиционные обозначения. Одинаковым контурам и их элементам, установленным на разнотипном оборудовании, присваивают разные позиционные обозначения.
3.3.10. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации, присвоенные им по спецификации оборудования, изделий и материалов, сохраняются во всех остальных материалах проектно-сметной документации.
Для стыковки схем автоматизации с принципиальными электрическими схемами, на которых выходным устройством приборов и средств автоматизации присваиваются позиционные обозначения по ГОСТ 2.710 и РМ4-106, позиционные обозначения приборов по спецификации оборудования, изделий и материалов указывают в графе "Примечание" перечня элементов соответствующей принципиальной электрической схемы.
3.3.11. Электроаппаратуре (электроизмерительным приборам, сигнальным лампам, табло, гудкам, звонкам, ключам управления, кнопкам, магнитным пускателям и т.п.), изображаемой на схемах автоматизации, присваивают буквенно-цифровые позиционные обозначения, принятые в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710 и PM4-106 в принципиальных электрических схемах.
3.3.12. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации и позиционные обозначения электроаппаратов, изображенных с помощью условных обозначений по ГОСТ 21.404, проставляют в нижней части графического условного обозначения - окружности или овала. Если позиционное обозначение не помещается в окружности, допускается нанесение его вне пределов окружности - с правой стороны (при необходимости со смещением вверх или вниз).
3.3.13. Позиционные обозначения электроаппаратов (ламп, табло, гудков, звонков и т.п.), изображенных на схемах по стандартам ЕСКД, наносят с правой стороны графического условного обозначения (при необходимости со смещением вверх или вниз).
3.4. Разработка схем автоматизации изделий индивидуального изготовления

3.4.1. Схемы автоматизации изделий индивидуального изготовления включаются в комплект конструкторской документации СА по РМ4-261. Обозначение схемам присваивается по ГОСТ 2.701.
3.4.2. Изображение технологической схемы изделий индивидуального изготовления выполняется по правилам раздела 2, п. 2.5 данного РМ. При этом в случаях, предусмотренных п. 2.5.2, оборудование и коммуникации изображают по ГОСТ 2.780, ГОСТ 2.782, ГОСТ 2.785, ГОСТ 2.788, ГОСТ 2.789.
3.4.3. Приборы и средства автоматизации изображаются развернутым способом, по правилам подраздела 3.1 данного РМ.
3.4.4. Всем приборам и средствам автоматизации, выходные устройства которых изображены на принципиальных электрических схемах, присваивают буквенно-цифровые позиционные обозначения, принятые в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710 и РМ4-106 на принципиальных электрических схемах.
3.4.5. Приборам и средствам автоматизации, не имеющим электрических выходных устройств, присваивают условные позиционные обозначения по правилам подраздела 3.3. Эти позиционные обозначения проставляют только в схемах автоматизации и схемах соединений. При этом на поле схемы автоматизации дается пояснение: "Позиционные обозначения приборам ... (перечисляют позиционные обозначения) ... присвоены условно".
3.4.6. При необходимости разработки групповой схемы автоматизации (с таблицей переменных составных частей) ее следует выполнять с соблюдением требований ГОСТ 2.113 и настоящего РМ.

3.5. Пример выполнения схемы автоматизации развернутым способом приведен в приложении 1.
4. УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

4.1. При упрощенном способе выполнения схем автоматизации на них наносят контуры контроля и управления, а также одиночные приборы. Их наносят рядом с изображением технологического оборудования и коммуникаций (или в их разрыве) по рисункам 1 и 2. Состав технических средств контура приводят в других листах (документах) основного комплекта.
В нижней части схемы рекомендуется приводить таблицу контуров в соответствии с приложением 3. В таблице контуров указывают номера контуров и номер листа (обозначение документа) основного комплекта, на котором приведен состав каждого контура.
4.2. Контур (независимо от количества входящих в него элементов) изображают в виде окружности (овала), разделенного горизонтальной чертой. В верхнюю часть окружности записывают буквенное обозначение, определяющее измеряемый (регулируемый) параметр и функции, выполняемые данным контуром, в нижнюю - номер контура. Для контуров систем автоматического регулирования, кроме того, на схеме изображают исполнительные механизмы, регулирующие органы и линию связи, соединяющую контур с исполнительными механизмами.
Предельные рабочие значения измеряемых (регулируемых) величин указывают рядом с графическими обозначениями контуров или в дополнительной графе таблицы контуров.
4.3. Состав каждого контура должен быть приведен на: 

- принципиальной (электрической, пневматической) схеме контроля, регулирования и управления;
- схеме соединений внешних проводок.
4.4. Когда на указанных схемах сложно привести полный состав элементов контура, разрабатывают структурную схему контура, пример выполнения которой приведен на рисунке 12.
4.5. Пример выполнения схемы автоматизации упрощенным способом приведен в приложении 3.
Пример изображения состава контура измерения, регулирования и сигнализации уровня на структурной схеме КТС

[image: image11.png]Iy
T





Рис. 12

4.6. Таблица контуров в зависимости об объема автоматизации может располагаться либо на свободном поле схемы автоматизации (приложение 3), либо на последующих листах схемы формата А4 (рисунок 13).
Одиночные приборы в таблицу не вносятся. Контуры, имеющие одинаковый состав, который может быть изображен на одном документе, вносят в таблицу один раз. При этом в графе "Номер контура" перечисляют обозначения этих контуров.
4.7. В качестве типовых принципиальных электрических схем для контуров САР, реализуемых на аппаратуре завода МЗТА и Чебоксарского завода, рекомендуются схемы, разработанные в руководящих материалах РM4-36, РМ4-52 ч. V, РM4-52 ч. III.
4.8. На схемах соединений внешних проводок может быть показан состав простых контуров с однозначными связями (например: преобразователь термоэлектрический - потенциометр, термопреобразователь сопротивления - мост).
4.9. С целью повышения уровня унификации и увеличения объема повторного применения проектной документации рекомендуется отображать состав простых контуров в основном на схемах соединений внешних проводок, разрабатываемых отдельно для каждого контура. Это позволит сократить общий объем работ как по выполнению схем автоматизации, так и схем соединений внешних проводок.
При этом следует соблюдать приведенные ниже правила:
1) схему выполняют с соблюдением общих правил по изображению приборов, проводок и т.п. по РМ4-6 ч. III;
2) приборы, устанавливаемые на щитах, пультах, комплексах, изображают с помощью монтажных символов по аналогии с изображением местных приборов;
3) для проводок, объединяемых в магистральные потоки, подключения к соединительным коробкам, щитам и т.п. показывают условно (без клеммных зажимов). Фактическое их подключение отображают на общей схеме соединений внешних проводок, где показывают структуру объединения проводок от отдельных контуров в потоки. Пример изображения состава контура измерения расхода на схеме соединений внешних проводок приведен на рисунке 14 (тип соединительной коробки поз. 4 и кабеля поз. 5 не указан, так как эти данные показывают на общей схеме соединений внешних проводок).
Пример выполнения таблицы контуров, располагаемой 

на последующих листах схемы автоматизации

	№ контура
	Обозначение проектного документа
	Предельное значение измеряемой (регулируемой) величины
	№ контура
	Обозначение проектного документа
	Предельное значение измеряемой (регулируемой) величины

	1
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...(C
	13
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...м3/ч

	2
	ХХХ-АТХ-ХХ
	...(C
	14
	УО4.ХХХ.ХХ
	...м3/ч

	3
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...(C
	15
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...м

	4
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...(C
	16
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...м

	5
	ХХХ-АОВ-ХХ
	...(C
	17
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...м

	6
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...МПа
	18
	ХХХ-АХТ-ХХ
	мг/л

	7
	ХХХ-АХТ-ХХ
	...МПа
	
	
	

	8
	ХХХ-АОВ-ХХ
	...МПа
	
	
	

	9
	УО4.ХХХ.ХХ
	...МПа
	
	
	

	10
	УО4.ХХХ.ХХ
	...МПа
	
	
	

	11
	ХХ-АХТ-ХХ
	...м3/ч
	
	
	

	12
	ХХ-АХТ-ХХ
	...м3/ч
	
	
	


Рис. 13

Пример изображения состава контура измерения расхода

на схеме соединений внешних проводок

[image: image12.png]FR [E=
2 -}
| O3
A2 /o5
L_-b‘——* LQN ~27208
A },0,“'
FT
BSOS
3
CT_" é’?&
| 5
Ulum  formposra

/Ipe100ps e cirrtbre

03, . "
ladaml Heaesme Ho B Hese Aan | /Jpumey.
1 | Jpyda cmanbran decwobmwas
Bewmunb 3anoprens B-501 oy =10mm | 4

Aasenb kowmponbbrs KBBISX10

Aopodra coedurimenbraa

G Wne

Kadent  formpartorires





Рис. 14

4.10. Схемы структурные контуров рекомендуется разрабатывать для стадии проект (см. РТМ 36.22.8) и для сложных контуров контроля и регулирования, когда:
между приборами и средствами автоматизации имеются сложные взаимосвязи и принципиальные схемы не могут отразить функциональные взаимодействия составляющих элементов контура,
большинство приборов и средств автоматизации контура размещены на щите (пульте) и показывать для такого контура все взаимосвязи на схеме соединений внешних проводок становится нецелесообразно.
4.11. Для каждого контура разрабатывают самостоятельную структурную схему. Структурную схему выполняют с применением условных обозначений по ГОСТ 21.404. При необходимости допускается применение нестандартизованных условных обозначений с пояснением их на схемах. На схеме изображают все элементы контура, места их расположения, направление прохождения сигнала.
Линии связи между элементами указывают условно, одной линией независимо от количества проводов (труб).
Пример изображения состава контура на структурной схеме приведен на рис. 14.
4.12. Допускается принципиально электрическую (пневматическую) схему контура измерения совмещать со схемой соединений внешних проводок. Многократно применяемые структурные схемы разрабатывают с учетом возможности их повторного применения по рекомендациям РМ4-59 (пп. 2.12, 3.1.15).
4.13. Документы повторного применения всех видов, раскрывающие состав контуров, рекомендуется выполнять с соблюдением следующих правил:
1) основную надпись на документах выполняют по форме 3 ГОСТ 21.101;
2) документам повторного применения присваивают наименования по типу:
Контур САР температуры.
Схема электрическая принципиальная; 

Контур измерения расхода.
Схема соединений внешних проводок;

Контур измерения и сигнализации уровня.
Схема структурная КТС;
3) документы повторного применения записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов по ГОСТ 21.101 (в раздел "Прилагаемые документы");
4) при наличии в документах повторного применения переменных данных (позиции и типы приборов, обозначения элементов и цепей, маркировки, типы и длины проводок и т.п.), их представляют в таблице применяемости контуров (рисунок 15).
4.14. Таблицы применяемости контуров разрабатывают самостоятельными текстовыми документами с соблюдением следующих правил:
1) наименование таблиц должно состоять из наименования схемы соответствующего контура (п. 4.13) и слов: "Таблица применяемости";
2) содержание и форму таблиц устанавливает разработчик, исходя из объема переменных данных;
4.15. Допускается схемы контуров разрабатывать в конкретных комплектах проектной документации с использованием заранее заготовленных бланков схем. Эти бланки должны содержать:
1) графическое изображение состава контура и его связей;
2) форму таблицы применяемости;
3) основную надпись по ГОСТ 21.101 (форма 1), на которой рекомендуется заполнить графы 4, 7, 8.
Бланк должен быть выполнен на кальке электрографическим способом, обеспечивающим получение хороших четких копий.
Разработка схем контуров в данном случае сводится к заполнению таблицы применяемости необходимыми переменными данными и оставшихся незаполненными граф основной надписи.
Пример выполнения таблицы применяемости схемы контура измерения расхода

	Поз. диафрагмы
	Поз. дифманометра
	Тип вентиля
	Труба
	Кабель

	
	
	
	Марка
	Длина
	Марка
	Длина

	34а
	34б
	В-501; dу=10
	Труба 14(2 ГОСТ 8734-75
	4
	КРВГ 5(1 ГОСТ 1508-78
	6

	35а
	35б
	То же
	То же
	10
	То же
	12

	36а
	36б
	"
	"
	8
	"
	10

	37а
	37б
	"
	"
	12
	"
	18

	38а
	38б
	"
	"
	16
	"
	20

	39а
	39б
	"
	"
	6
	"
	8

	134а
	134б
	14нж 19п dу=10
	Труба 14(2 17(18Н9 ГОСТ 9941-81
	10
	КРВГ 5(1 ГОСТ 1508-78
	12

	135а
	135б
	То же
	То же
	6
	То же
	8

	136а
	136б
	"
	"
	4
	"
	10

	137а
	137б
	"
	"
	8
	"
	15


Рис. 15
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ НА СОВМЕЩЕННЫХ СХЕМАХ

5.1. Разработка схем автоматизации, совмещенных со схемами технологических (инженерных) систем, позволяет экономить трудозатраты на изображение технологической схемы производства и ее рекомендуется применять в комплексных организациях и фирмах, в которых имеются как специалисты по проектированию технологии производств, так и специалисты по автоматизации технологических и др. процессов.
Данную рекомендацию затруднительно применять при автоматизации ряда объектов, для которых разные системы ТОУ изображают в рабочей документации нескольких марок.
Например, для технологии нагревательных и термических операций цехов обработки металлов в рабочей документации не разрабатывают схемы соединений по ГОСТ 21.401. При этом на схемах автоматизации требуется изображение как самих печей, так и систем внутреннего газоснабжения, вентсистем подачи воздуха на горение, которые разрабатывают в разных основных комплектах рабочих чертежей.
5.2. Схемы выполняются по правилам, распространяющимся на технологическую (инженерную) рабочую документацию, включая ее обозначение и наименование.
Правила изображения приборов и средств автоматизации и присвоения им позиций принимаются по данному РМ.
5.3. Приборы и средства автоматизации на совмещенных схемах допускается изображать как развернутым, так и упрощенным способами.
При изображении приборов развернутым способом допускается не изображать прямоугольники "Приборы местные", нанося условные обозначения установленных по месту приборов на свободном поле схемы. Все местные щиты управления на схеме должны быть изображены.
Прямоугольники щитов и пультов рекомендуется изображать как правило, в нижней части схемы.
5.4. Разработчики СА могут изображать на схеме условные обозначения приборов и средств автоматизации, щитов и пультов, линии связи между средствами автоматизации.
При упрощенном способе изображения контуров могут быть нанесены также и разработчиками схем соединения технологической рабочей документации (схем инженерных систем).
Во всех случаях совмещенные схемы должны иметь согласующие подписи разработчиков СА.
5.5. Схема включается в ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел "Прилагаемые документы") "Общих данных" по рабочим чертежам по ГОСТ 21.408 основного комплекта рабочих чертежей СА.
Схема прикладывается к каждому экземпляру основного комплекта рабочих чертежей СА.
На схеме должна быть приведена таблица графических и буквенных условных обозначений приборов и средств автоматизации, которые не представляется возможным построить по действующим стандартам (см. п. 2.10).
5.6. При совмещении схемы автоматизации, выполняемой упрощенным способом, таблицы с указанием номеров контуров и обозначениями проектных документов, в которых раскрыт состав контуров, следует приводить в составе основного комплекта рабочих чертежей СА в качестве самостоятельного документа вместо схем автоматизации. Правила выполнения этих таблиц приведены в разделе 4.

[image: image13.png]llxytogcerrve 7

Slourreo Lannope ) CXCHBI  OBmoramd3ouuy _C__ Hpureresuer 7
a7 _cryeruresed Iar CRATIRA
T
HM-wr e ]
T - 3Py T
S () baecced
Q360 ~3_
&% (ay

1 57 52 J3 34 55 56
|
' s R £ 73 F7 & s
Y o 3 g Ny
Wurm i 09 BN @) 7+
noeaSpasabareses 5 2, { €7,
Cmot xa
Ypab penug j ‘f
3 Lppom Bucianuommer @Ewr @ew
5(’7/’”5/6""/9 ?_”LIC/TI4
B
< Karrpo /f1ep + ? (I,fwr J[ lwy ? {; Jf
2 |
126 @9 i R
§ || Loenpes I S S2ur Lod |

XUX-XXXX-ATX-021 |3

.- Konypobyys

Foprrarm A3





Приложение 2

ПРИМЕР выполнения схемы автоматизации РАЗВЕРНУТЫМ СПОСОБОМ

[image: image14.png]1 Cxema abnomamuiasuu
bemonwena #a ocrobamuuw wep-
mexca XXX-XXX-TX A3 /K.

2. (rema  paspadomara s
besmccicmentél S u rpamsuna
ans bewmeucmens /12 u /3.

3 YeroButre  obozraverus

mpyB07p060306  npuHAmér 1o
rocy 14202-69

PR XXOCXXXADE 031
S omeos abamiuinio ol
1 1 1 ] Y -
=== ell v aweca
== ==x==pii o I
XonupoRds Dopr1/n A





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример выполнения схемы автоматизации 

упрощенным способом

[image: image15.png]]

S,

s P @i

|
:

R ATE-RN





Приложение 4

пример выполнения схемы структурной

[image: image16.png]WA M po

Lok .M«;?OXUHU‘#G?DTJ Frexpopymas bpox Goovycric
bsidepeny/s Hukt/19 CroymeXx Bo0
TexXHopory Yec Koe TexHgford veckoe 7ex#oforu Y eckoe
05apyGobarue aTgpydobortue QFopydo bare
Tpexxarnepini Fnekipoflu3ee H-5-1 Fesepbyap B/IKY 6]
pexpepy3eo ~7 Sax -/ Pyolp OHUTHET =8
Fesepbyop 80-1 =3 Resgpbyap &2 -1

Wisnepenue | Yapubpernue

Usreperue| Yapuabpense

Usrapone | Snpadpertse

dorvny m‘m‘% forvucs Yacoslaplar | dorvuey Yrawad 2nds?)
PR EEEEREEEEL R
i | | ) ' "oy oot ] ) ;
. N N R S NI EN EREE
Jddg¥y FE¥YY F¥EVYSD
)
Y39y S 999y Sy
33 Y 9 3 of Of J Jf S| v S 3| 9] 9
N v v
) LY 3 " a Y L
N ) L o Y
SR ERERERE: N EEE R EEEER
NBERRE N EREREREERERRE
JIEE Y g IEHE SEEEYS
Q & ) 3 \Y) < ¥ O l 0 g‘
Gr(*g%r%tgfb (81 rg’zbré‘(‘g Qr“gr&r %r(%
Seunerue SuckpeTronm Bsx0346IX  curkqnob, -
L Enupobarue wasdigmre arbercrbimax qpigodrHob
/pedcrobperve £ yugppolbort bue arbererBeswex 71Ggoarepod / Oni/b”ag
Ko00boe yapobpemie CroMuIcmmsmy  MeXaIUSHOMY Cueresd
OoromiSauuR  sbyxobod CUIMaNd3Quydy Ynpo et g
Tlepexpoiessve payrI/yHEX PEXUMOS
Rapuiayuft POIIIIHIX NOTUYEKUX PYMYIY (/7CY)

D romssag s Cradypu3dpofawnoro 7R

1738 M

Jloers Ouocerud
a1y Ch YCTCrH/

Jorpyana u HacPodrd cucrers/

orgAa. 0P (-4

w
ve < TS

Coop WHPGPITL UL, Ko pefs COFORNA CorHap

Grodpoxewue w%:wa S AT 3,
Hoxoryperue o xparre

XXXXXXX-ATX -0 12

| fa2n. |

Auke wercxud 30600 .. Abioomeror’

o)

Teawuvecnoe abecneverse\aduilver [ lucrob |
(xemo  clpykrypHaq KIC| p 7/

LPrnaverr F3




СОДЕРЖАНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
3. РАЗВЕРНУТЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1. Изображение технических средств автоматизации
3.2. Изображение линий связи
3.3. Позиционные обозначения приборов, средств автоматизации и электроаппаратов
3.4. Разработка схем автоматизации изделий индивидуального изготовления
4. УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ НА СОВМЕЩЕННЫХ СХЕМАХ
Приложение 1. Пример выполнения схемы автоматизации с применением ЭВМ
Приложение 2. Пример выполнения схемы автоматизации развернутым способом
Приложение 3. Пример выполнения схемы автоматизации упрощенным способом
Приложение 4. Пример выполнения схемы структурной КТС
	Главный инженер института
	[image: image17.png]



	Н. А. Рыжов

	Главный специалист ОНТИ
	[image: image18.png]



	А. М. Гуров


